Stacja dozująca

VA DOS BASIC CHLOR

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji użytkowania

Spis treści:

- OGÓLNE WPROWADZENIE

- ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- DANE TECHNICZNE

- INSTRUKCJA INSTALACJI

- POŁĄCZENIE ELEKTRYCZBE

- KALIBRACJA

  - KALIBRACJA SONDY PH (NIEBIESKA KOŃCÓWKA)

  - KALIBRACJA SONDY RX (ŻÓŁTA KOŃCÓWKA)

- PROGRAMOWANIE

- DAWKOWANIE

  - PROPORCJONALNE DAWKOWANIE PH/REDOX

  - CZASOWE DAWKOWANIE PH/REDOX

  - REGULACJA CZASU OFA

  - OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE WARTOŚCI PH/REDOX

- WYKAZ MOŻLIWYCH PROBLEMÓW I ROZWIĄZAŃ

- USTAWIENIA DOMYŚLNE

- OGÓLNE WPROWADZENIE

Urządzenie dozujące VA DOS BASIC CHLOR należy do nowej serii precyzyjnych przyrządów, które zostały starannie opracowane przez dostawcę do automatycznego zarządzania dawkowania chemii basenowej.

Urządzenie wyróżnia się łatwą zwrotnością i możliwością ciągłego monitorowania jakości wody w basenie.

Łatwe w obsłudze, nie wymaga specjalnej konserwacji, a stan elektrod jest sprawdzany automatycznie.

UWAGA!!!

Odłącz urządzenie od sieci przed jakąkolwiek interwencją w panelu sterowania VA DOS BASIC

NIE PRZESTRZEGANIE INSTRUKCJI MOŻE POWODOWAĆ OBRAŻENIA CIAŁA LUB USZKODZENIE SPRZĘTU!

OSTRZEŻENIE

Aby zainstalować VA DOS BASIC

- Upewnij się, że napięcie zasilania jest takie samo, jak wskazano na etykiecie z boku urządzenia.

- Upewnij się, że pokrywa ochronna pompy jest prawidłowo zamocowana.

Stacja dozująca VA DOS BASIC

- ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Urządzenie sterujące  “VA dos BASIC CHLOR"

- Wąż PVC 4x6 (2 m)

- Wąż wylotowy z polietylenu (3 m)

D) Śruba mocująca (Ø = 6 mm)

E) Filtr ssący

- Zawór wtryskowy FPM (3/8” GAS)

- Sondy pH i Redox

- Zacisk sondy  PSS3 (1/2” GAS)

- Uchwyt montażowy PSS3 (Ø=50 mm)

- Zestaw kalibrów roztworów pH 7, pH  4, 465 mV a H2O

- Redukcja zaworu wtryskowego

System do montażu na ścianie

3. DANE TECHNICZNE:

Wymiary (wys. – szer. – dł.)   234 x 162 x 108 mm

Waga		                      1 kg

Zasilanie                                50 Hz/230 V

Pobór mocy		        12 W lub 18 W

Przepływ pompy                    0,4 l/h (wąż 3x7); 1,5 l/h

(wąż 6X10) 1,5 bara

Maksymalne przeciwciśnienie   1,5 bara

Stany pompy                         pauza - uruchomienie

Zakres pomiarowy i dokładność

0÷14,0 ± 0,1 pH

0÷1000 mV ± 10 mV Redox

Regulacja elektrody 	        automatyczna

Zainstaluj stację dozującą VA DOS BASIC na twardym wsporniku (pionowa ściana), aby operator miał do niej łatwy dostęp. Przymocuj VA DOS BASIC za pomocą dostarczonego wspornika montażowego (odległość między środkami otworów: 95mm, średnica 6 mm). Przed wykonaniem jakiejkolwiek pracy wewnątrz maszyny upewnij się, że przełączniki są w pozycji wyłączonej.

4. INSTRUKCJA INSTALACJI

Uwaga:

Odległość prostej rury między sondą, a punktem iniekcji nie może być mniejsza niż 60 cm.

Możliwość zainstalowania sond na naczyniach filtrujących poprzez bypass lub zainstalowanie sond za naczyniami filtrującymi.

5. POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

- Wejście sondy pH i Redox  								{ - / + }

- Wejście czujnika temperatury  (PT100)

- Wejście czujnika poziomu  Redox (zbiornik chemiczny)

- Wejście czujnika poziomu pH (zbiornik chemiczny)

- Wejście czujnika przepływu (napięcie 230 V- podłączenie pompy) 			{ L / N }

- Przekaźnik wyjściowy elektrozaworu Redox (styk bezpotencjałowy, przekaźnik 250 V 10A)

- Przekaźnik wyjściowy alarmu zdalnego (styk bezpotencjałowy 250V 10A)

- Przekaźnik wyjściowy elektrozaworu pH (styk bezpotencjałowy, przekaźnik 250 V, 10A)

- Zasilacz 230 V	{ L / GND / N}

- Włącznik/ Wyłącznik zasilania ON/OFF

- Bezpiecznik 500 mA – charakterystyka wolna

- Wydajność pomp pH (J1) i Redox (J2)

Sonda poziomu wejściowego pH i Redoox – Wejściowe sondy pH i Redox

Przepływ – alternatywa czujnika przepływu (napięcie wejściowe 230 V, załączanie podczas pompy recyrkulacyjnej)

Alarm – ostrzeżenie.

6. KALIBRACJA

6.1. Kalibracja pH sondy  -  (NIEBIESKA KOŃCÓWKA)

| Zbierz wodę, aby przepłukać sondę | Wyjmij sondę z celi pomiarowej | Opłucz sondę w wodzie |
| --- | --- | --- |
| Włóż sondę do roztworu kalibracyjnego pH 7 | CAL enter cal 5 Naciśnij i przytrzymaj CAL przez 3 sekundy, aby wejść do menu kalibracji | ENTER enter cal Czekaj_____60s 6 Kalibracja zostanie wykonana po 1 minucie, roztwór o pH7 |
| 7pH_Quality_100% 7 Status sondy | Opłucz sondę pH w wodzie | Włóż sondę do roztworu kalibracyjnego pH 4 |
| 4pH_Naciśnij_CAL enter cal Czekaj___60s__ 10 Po 1 minucie zostanie dokonana kalibracja w roztworze pH 4 | 4pH_ 11 | Quality_100% Status sondy | Opłucz sondę pH w wodzie |
| Włóż sondę z powrotem do celi pomiarowej | 14 Naciśnij | enter cal ENTER aby potwierdzić i wyjść z kalibracji | Jeśli ustawiłeś funkcję Kalibracja = Prosta, jednopunktowa kalibracja zostanie wykonana tylko w roztworze 7,00 pH |

Uwaga:  	Jeśli wybrano „SZYBKĄ KALIBRACJĘ“  użyty zostanie tylko roztwór do kalibracji pH 7.

Jeśli wybrano „ZAKOŃCZONO. KALIBRACJA“ zostanie użyty roztwór kalibracyjny o pH 7 i pH 4.

6.2. Kalibracja sondy RX (ŻÓŁTA KOŃCÓWKA)

| Zbierz wodę, aby przepłukać sondę | Wyjmij sondę z celi pomiarowej | Opłucz sondę w wodzie |
| --- | --- | --- |
| Włóż sondę do roztworu kalibracyjnego 465 mV | CAL enter cal 5 Naciśnij i przytrzymaj CAL przez 3 sekundy, aby wejsć do menu kalibracji | 465mv_Naciśnij_CAL enter cal Czekaj_____60s 6 Kalibracja zostanie wykonana po 1 minucie z roztworem 465 mV |
| 465mv_Quality_100% 7 Stan sondy | Opłucz sondę w wodzie | Włóż sondę z powrotem do celi pomiarowej |
| enter cal 10 Naciśnij ENTER aby potwierdzić i wyjść z menu kalibracji |  |  |

Funkcje przycisków:

Enter

cal

Kalibracja ( Naciśnij CAL przez 3 sekundy):

- esc

Wybierz kalibrację pH lub Redox za pomocą klawiszy w górę lub w dół.

- set

Standardową procedurą kalibracji sony pH jest roztwór kalibracyjny 7 i pH 4,01 oraz roztwór kalibracyjny Redox 465 mV

Ustaw wartość (naciśnij SET):

- Naciśnij klawisz SET, wybierz ustawioną wartość i użyj klawiszy w górę lub w dół, aby ustawić wartość. Potwierdź za pomocą ENTER.

- Sp_700mv___600_mv_

- Sp_7.0ph____7.4_ph_

Uwaga: .Jeśli nie wykonasz żadnej czynności w menu automatycznegi programowania w ciągu 1 minuty, menu wyłączy się i nic nie zostanie zapisane.

7. PROGRAMOWANIE

Naciśnij jednocześnie klawisze Cal i Set przez 5 sekund, aby rozpocząć konfiguraje programu:

Menu programu (Naciśnij ENTER, aby przejść do poziomu menu 2)

set

esc

enter

cal

prog

Język (Naciśnij ENTER aby przejść do poziomu menu 3 i wybrać żądany język)

Pomiar Rx (Naciśnij ENTER aby przejść do poziomu menu 4)

Ustawienie ___750_mv (Ustawienie za pomocą ENTER + strzałka w górę, w dół) – zakres 0 - 1000 mV

Typ dawki___Rx+ (Opcja Rx-/High lub Rx+/Low = podchloryn)

  - OFA Cas___000_min (Ustawienie OFF lub wybrany czas)

  - Alarm___000_rx (Ustawienie pasma alarmu 100 – 300 mV)

  - Kontrola___PROP (Ustawienie WYŁ., PROP. WŁ/WYŁ CZASU)

  - CZAS – WŁĄCZENIE (wartość regulowana 5 – 3600 sekund)

  - CZAS – WYŁĄCZENIE (wartość regulowana 5 – 3600 sekund)

- Pomiar pH (Naciśnij ENTER aby przejść do poziomu menu 4)

Ustawienie___7.4 pH (Ustawienie za pomocą ENTER + strzałka w górę, w dół) – zakres 0– 14 pH

Typ davk___pH-(Opcja pH+/Alka nebo pH-/Acid = wybór kwasu)

  - OFA Cas___000_min Ustawienie OFF lub wybrany czas)

  - Alarm___000_ph (Ustawienie pasma alarmu  1 – 3 pH)

  - Ogrzewanie_25*C_(Ustawienie za pomocą “Enter“ + strzałek GÓRA I DÓŁ“)

  - Kontrola___PROP(Ustawienie WYŁ., PROP. WŁ/WYŁ. CZAS)

  - CZAS WŁ (Regulowana wartość 5-3600 sekund)

  - CZAS WYŁ (Regulowana wartość 5-3600 sekund)

- POMPA FILTRUJĄCA (Naciśnij “Enter“ aby przejść do poziomu menu 4.)

(Aktywuj lub dezaktywuj styk napięcia po podłączeniu do pompy recyrkulacyjnej – ON/OFF).

- CAL (Nacisnij “Enter“ aby przejść do poziomu 4 menu)

  - 7/4pH( roztwór kalibracyjny – pH 7 i 4, Redox 465 mV)

  - 7pH (roztwór kalibracyjny – pH, Redox 465 mV)

  - WYJŚCIE (Kalibracja jest zakończona)

- Hasło (Ustawienie za pomocą “Enter“ + strzałki w Górę i w Dół“ – domyślnie  0000)  “ESC“ –  Powraca do poprzedniego poziomu menu lub wychodzi z menu i zapisuje dane.

o	Wyjdź_____Zapisz

Ustawienia za pomocą „Enter“ + strzałki w górę i w dół – zawsze potwierdzaj, aby zapisać zmiany !!!

  - Naciśnij strzałkę „ w górę“, a następnie przytrzymaj ją przez 2 sekundy

  - Do ręcznego dozowania perystaltycznej pompy podchlorynu

  - W razie potrzeby do zasysania chemikaliów po zmianie beczki

  - Naciśnij strzałkę „ w górę“, a następnie przytrzymaj ją przez 2 sekundy

  - Do ręcznego dozowania perystaltycznej pompy pH

  - W razie potrzeby do zasysania chemikaliów po zmianie beczki

Uwaga:

- W przypadku trybu proporcjonalnego (PROP) AUTOMATYCZNE USTAWIENIE ZGODNE uwzględnia przypadek trybu proporcjonalnego (PROP) dostępne wartości i podaje odstęp 10 mniut w następuący sposób:

- Maksymalna dawka (90% dawki – 10% oczekiwania)

- Minimalna dawka (25% dawki – 75% oczekiwania)

8. DAWKOWANIE

8.1. Proporcjonalne dawkowanie pH/ Redox (PROP)

Urządzenie pozwala na automatyczną kontrolę i monitorowanie dozowania chemikaliów za pomocą sond i dostosowanych wartości pH/ Rx/ Dozowanie odbywa się za pomocą pomp dozujących w trybie proporcjonalnego czasu.

Przykład:

Pompy skali pH/ Rx są kontrolowane za pomocą funkcji PWM.

Zakres proporcjonalności ustawiony jest na pH = 0,8 i Redox = 120 mV.

7

,2 pH

4

,

7

,6

7

8

,

7

pH

8

0

,8 pH  Proporcionální pásmo

600

660     690     720mV

630

mV  Proporcionální pásmo

120

90

%

%

75

50

%

%

25

%

90

75

%

50

%

25

%

10

minut

10

minut

Dawkowanie podane poniżej uzyskuje się poprzez dostosowanie następujących parametrów:

Wartość zadana pH = 7,20 pH

Rodzaj dozowania = Zasada alkaliczna

Pasmo proporcjonalne = 0,80 pH

7

,

2

6

,

4

8.2. Czas dozowania pH/ Redox  (CASOVE)

Pomiar odbywa się za pomocą pomp dozujących w trybie timera (czas wł/wył).

Pompa aktywna = dozowanie przez WŁ. (5-3600 sekund) lub

Oczekiwanie – nie zapewnia wył (5-3600 sekund)

8.3. Dozowanie pH/ Redox Wł. / Wył.

Urządzenie pozwala na automatyczną kontrolę i monitorowanie dozowania chemikaliów za pomocą sond i dostosowanych wartości pH/ Rx. Dozowanie odbywa się za pomocą pomp dozujących w trybie ON/OFF. Dozowanie odbywa się za pomocą pomp dozujących w trybie ON/OFF. Dawkowanie podane poniżej uzyskuje się poprzez dostosowanie następujących paramentrów:

Wartość zadana pH = 7,20 pH

Rodzaj dozowania – alkaliczne / pH+

7

,

2

8.4. Ustawienie czasu OFA

Po skonfigurowaniu czasu OFA ( ostrzeżenie o przepełnieniu) dozowanie skorygowanego pH/ Redox jest monitorowane w czasie przez dwa alarmy:

- Po upływie 70% ustawionego czasu na wyświetlaczu pojawi się pierwsze ostrzeżenie, a przekaźnik alarmu zamyka się.

- Po 100 % ustawioneo czasu na wyświetlaczu pojawia się drugi alarm, przekaźnik alarmu zamyka się, a silnik pH/ Redox zatrzymuje się.

Naciśnij ENTER, aby anulować alert i zainicjować czas OFA

7

,

2

8

,

0

6

,

4

8.5. Ostrzeżenie pH / Redox

Po skonfigurowaniu strefy alarmowej tworzone jest okno robocze. Po przekroczeniu skonfigurowanych limitów przekaźnik alarmowy zamyka się i pozostaje zamknięty do momentu zresetowania pomiaru lub naciśnięciu klawisza Enter w celu wyłączenia alarmu.

9. WYKAZ MOŻLIWYCH PROBLEMÓW I ROZWIĄZAŃ

| Ostrzeżenie | Wyświetlany tekst | Przekaźnik | Co należy zrobić |
| --- | --- | --- | --- |
| Poziom |  | Przekaźnik alarmu zamknięty | Naciśnij Enter, aby wyłączyć przekaźnik alarmu. Zresetuj zbiornik z produktem |
| Pierwszy alert OFA (czas ˃ 70%) |  | Przekaźnik alarmu wyłączony | Naciśnij Enter, aby zresetować |
| Drugi alert OFA (czas = 100%) |  | Przekaźnik alarmu zamknięty | Naciśnij Enter, aby zresetować |
| Przepływ |  | Przekaźnik alarmu wyłączony | Zresetuj przepływ |
| Błąd systemu |  | Przekaźnik alarmu wyłączony | Naciśnij Enter, aby przywrócić parametry domyślne Zresetuj urządzenie |
| Funkcja kalibracji |  | Przekaźnik alarmu wyłączony | Zresetuj sondę lub roztwór kalibracyjny i powtórz funkcję kalibracji |

WYMIANA WĘŻA

Zdejmij pokrywę ochronną.       Ustaw rolkę w pozycji na godzinie 10.20    Zwolnij calkowicie lewe złącze trzymając je

przez kilka minut, obracając je w kierunku okrągłej strzałki, mocno na zewnątrz i obróć rolkę w kierunku okrągłej strzalki, aby rurka w kierunku prawego złącza została zwolniona.

Umieść rolkę w pozycji godziny 10.20 obracając w kierunku okrągłej strzałki

Włóż lewe złącze do odpowiedniej pokrywy i przełóż rurkę pod prowadnicą wałek. Obróć wspornik w kierunku okrągłej strzałki i jednocześnie wloz rurkę do głowicy pompy, aż osiągnie własciwe zlacze.

Strzałki wskazujące kierunek cieczy. Ustawić korek pomp;y w kierunku  (▲▼) i nacisniej mocno jego obszar by poprawnie zatrzasnał się w miejscu..

“ZIMOWANIE“POMPY, STACJI

Aby ustawić parametry domyślne, wykonaj następujące czynności



Wyłącz stację



Przytrzymaj przyciski

i

, w tym samym czasie

Samym czasie i włącz stacje.



Na wyświetlaczu:

D

efault No



Dostosuj strzałką

Default Yes



Naciśnij

By potwierdzić parametry

Zatrzymaj pompy dozujące, zdejmij wężyki i przepłucz je czystą wodą. Przekręć go, obracając głowicę rolkową zgodnie z ruchem wskazówek zegara do ostatecznego położenia na 7 godzin i 5 minut. Ten środek ostrożności ułatwi ponowne uruchomienie urządzenia.

Odłącz sondy pH/Redox od złączy BNC, zanurz je w roztworach do przechowywania, a następnie umieść w ciemnych i ciepłym miejscu.

10. 	USTAWIENIA DOMYŚLNE

Parametry domyślne

- Język = angielski

- Wprowadzona wartość = 7,0 pH; 600-700 mV (Rx)

- Metoda dawkowania = Kwas (Kyselina – PH-)

– dozowanie  pH; Niskie/RX+  dozowanie podchlorynu

- Czas OFA = OFF (Wyłączone)	Kalibracja = FULL Pełna

- Wejście przepływu = OFF (Wyłączone)

- Typ dawkowania = PROP

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

WYKORZYSTANE PRODUKTY:

- Redukcja pH, preparat kwasu siarkowego, łatwo dostępny na rynku

- Wzrost pH, produkt na bazie kwasów alkalicznych

NIEZALECANE PRODUKTY:

- Nie używać kwasu solnego. Poproś instalatora o informacje na temat wszystkich innych produktów.

UWAGI DOTYCZĄCE pH/REDOX

- Sonda pH zawiera szklane części i należy obchodzić się z nią ostrożnie.

- NIE WOLNO umieszczać nadmiernej ilości produktu chemicznego przed sondą

- Zimowanie sondy: wyjmij sondę z odpowiedniego uchwytu rurki i zanurz ją w oryginalnej butelce „zimującej“ wypełnionej roztworem do przechowywania. W razie potrzeby zamknij uchwyt sondy oryginalnym pomarańczowym korkiem i monetą o nominale 5 eurocentów.

- Sondy są testowane przez producenta na linii produkcyjnej przed zapakowaniem

- Gwarancja nie obejmuje napraw sond, chyba, że nie działają one przy pierwszej aktywacji. Opakowanie (obudowa) nie podlega gwarancji.

- Aby sonda została przyjęta do serwisu/przeglądu musi być wysłana w oryginalnym opakowaniu z odpowiednią diolką wypełnioną wodą lub roztworem do przechowywania.